| Lp | Pomieszczenie | Powierzchnia | Wentylacja | Oświetlenie (lx) | Inne wymogi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szatnie odzieży własnej pracowników Szatnie odzieży roboczej i ochronnej Szatnie przepustowe Szatnie podstawowe | co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z szatni co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z szatni | 4-krotna wymiana na godz. W szatniach zaopatrzonych w okna otwieralne, przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników- 2-krotna wymiana na godz. | 200 | Miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie |
| 2. | Umywalnie | Powierzchnia wynika z ilości zainstalowanych urządzeń i zachowania minimalnych wymiarów przejść | 2-krotna wymiana na godz. | 200 | 1 umywalka na: -10pracowników najliczniejszej zmiany, - 5 pracowników przy pracach brudzących, - 30 mężczyzn, 20 kobiet przy pracach biurowych. Na podłodze podkładki izolujące (podesty) |
| 3. | Natryski | - otwarty 0,9 m2, - zamknięty 1,5 m2, -dla niepełnosprawnych 2,5 m2 oraz przejścia między rzędami kabin a ścianą. | 5-krotna wymiana na godz. | 200 | 1 natrysk na 8 pracowników przy pracach brudzących, 1 natrysk na 5 pracowników przy pracach z substancjami trującymi itp. Na podłodze podkładki izolujące (podesty) |
| 4. | Ustępy | Kabiny ustępowe: - 1,35 x1 m z umywalką, - 1,15 x 0,9 m bez umywalki | 50 m³/godz. na 1 miskę ustępową i 25 m3/godz. na 1 pisuar | 200 | Na każdych 30 mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie - 1 miska ustępowa i 1 pisuar. Na każde 20 kobiet - 1 miska ustępowa. Ustępy w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy, a na otwartej przestrzeni nie więcej niż 125 m oraz 50 m od stanowiska pracy chronionej |
| 5. | Jadalnie typu I | 1,1 m2 powierzchni na 1 pracownika, jednak nie mniej niż 8 m2 | 2-krotna wymiana na godz. | 200 | Na każdego pracownika spożywającego posiłek 1 miejsce indywidualne |
| 6. | Palarnie | co najmniej 0,1 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, lecz nie mniej niż 4 m2 | 10-krotna wymiana na godz. | 100 |  |
| 7. | Pomieszczenia do odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej | co najmniej 0,2 m2 na każdego pracownika korzystającego z suszarni |  | 100 |  |
| 8. | Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników | Na każdego pracownika najliczniejszej zmiany co najmniej 0,1 m2, ale nie mniej niż 8 m2 |  | 100 | Zapewnienie temperatury co najmniej 16°C |